Teori-del:

- Förklara program:

Svar: Utgången y1 går till när kontakten x0 har varit till 3 gånger och sedan slås av, då går y1 till. Detta med hjälp av en räknare (C0). Funktionen och programmet återställs när kontakten x2 går till.

- Förklara program:

Svar: Y0 gåt till när kontakten x2 är till och timer T1 är från samt när timer T0 är till. Timer T0 tar en halv sekund på sig innan y0 går till. Programmet kan liknas vid en lampa som blinkar.

- Skillnaden mellan program A och program B:

Svar: Program A är ett frånslags prioriterat program där kontakt X0 är till så tänds Y0 och stannar till tills dess att kontakt X1 är till. Då går Y0 från och är inte längre till. Program B är ett program skrivet med minneshantering där minnet M0 sätter till på Y0. Även detta är frånslags prioriterat men skillnaden mellan dem är att program B är som sagt skrivet med minneshantering för sekvensprogrammering.

- Kommer Y= att gå till om bara X2 är till, förklara:

Svar: Nej Y0 går till om kontakt X3 är till. Detta har att göra med att programmet läser ovanifrån och ner och det är den sista promten för utgången som gäller.

- Hur ser standarsmodellen för minneshantering ut:

Svar: Se bild:

- Förklara skillnaden på en integrerande process och en självreglerande:

Svar: Hos en integrerande process ökar eller minskar ärvärdet om det finns en skillnad mellan styrsignalen och processens belastning. Denna ökning eller minskning kommer att fortsätta till dess att skillnaden mellan styrsignal och belastningen förändras eller till dess att processen inte kan längre, (då den slår i 100% eller 0%). Exempel på en integrerande process kan vara en tank eller ett kärl som nivåregleras.

Hos en självreglerande process är belastningen beroende av aktuellt ärvärde vilket gör att processen kommer att stabilisera sig självt efter ett tag. Exempel på en självreglerande process kan vara temperaturreglering i ett rum som hela tiden är beroende på temperaturen utanför rummet.

- Beräkning av förändringshastigheten:

Svar: Se beräkning nedan:

Förtydligande: 0,2% / sekund

- Beräkning av out från en P-regulator:

Svar: Se beräkning nedan:

Förtydligande: 37,25%

- När är det lämpligt med till/från regulator och varför?

Svar: Till och från regulatorn är billig och enkel i dess konstruktion. Den är även energieffektiv. Nackdelen är att den har variation i styrsignalen vilket gör processen svängning. Det kan vara lämpligt att använda en till/från – regulator vid reglering av nivån i exempelvis ett vattentorn. Fast då kanske också med en inställd hysteres för att inte slita för mycket på komponenter såsom motor eller pump. Varför det är lämpligt att använda den här är för att nivåregleringen i ett vattentorn inte behöver vara särskilt exakt, om nivån är 100 liter eller 90 l spelar inte så stor roll då vattentornet fortfarande kan leverera likt tänkt.

- Hur ska man tänka vid valet av regulator?

Svar: Vid val av regulator ska man alltid ställa sig frågan ”får det svänga, JA eller Nej”. Det vill säga hur exakt behöver processen vara? Behöver inte ärvärdet följa börvärdet helt exakt kan en till/från regulator väljas då svängningar i processen är tillåtet.

Om processen inte får svänga eller avvika ska man gå över till P, PI eller PID. Här ska man alltid börja med en PI då denna statistiskt sätt fungerar till 95%. PI-regulatorn har en i del som löser det kvarstående reglerfelet från P-delen. Behöver processen följa börvärdet exakt och kunna göra detta snabbt kan man gå över till att använda en PID-regulator. Denna följer börvärdet mycket bra och snabbt men den är väldigt känslig för störningar från andra processer och således får den en brusig styrsignal vilket kan leda till att komponenter såsom ventiler slits väldigt mycket.

Praktisk-del

- Skriv ett program i PLC-editorn

Svar: Se bifogat program i mailet som heter ”tentamensfråga 11”

- Skriv ett program i PLC-editorn

Svar: Se bifogat program som heter ”tentamensfråga 12 lämna in”

Se funktionsbeskrivning och schema nedan:

- Skriv ett program i PLC-editorn

Svar: Se bifogat program som heter ”tentamensfråga 13”

Se bild nedan för funktionsbeskrivning och schema:

- Optimera med lambdametoden, självreglerande process

Uppgift:

Att optimera en regulator med hjälp av lambdametoden. Regulatorn används för att reglera temperaturen.

Problemformulering:

Regulatorn får inte vara för snabb. Den ska prioritera belastningsförändringar i rummet såsom antal personer eller liknande som belastar processen.

Metod:

Börjar med att utföra ett stegsvar där regulatorn är i manuellt läge. Jag drar ner bör värdet så att det blir lättare att mäta processegenskaperna. Mäter processegenskaperna såsom dötiden L, delta out, delta PV, tidskonstanten T. Därefter valde jag regulator och beräknade regulatorparametrarna enligt formlerna i formelhäftet. Till detta valde jag ett lämpligt lambda.

Uppmätta processegenskaper:

Efter att stegsvaret var gjort kunde det konstateras att processen var en så kallad självreglerande process där processen stabiliserar sig själv efter att skillnaden i belastningen hos processen och styrsignalen har jämnat ut sig.

I nedanstående bild kan stegsvaret från optimeringen ses.

De uppmätta värdarna kan ses i tabellen nedan:

| Dötid, L | 1,07 sekund |
| --- | --- |
| Tidskonstant, T | 39,1 sekund |
| Delta PV | 31,2 % |
| Delta OUT | 15 % |

Val av lambda:

Eftersom ett krav hos processen var att lambda inte skulle vara för snabb valde jag lambda till 2 * tidskonstanten. Detta eftersom tidskonstanten T i detta fall var större än dötiden L. Med för stort lambda tar processen för lång tid. Eftersom det är temperatur det handlar om vill vi inte ha kraftiga slag i temperaturen inomhus av anledningar såsom att saker kan gå sönder, vi kan bli sjuka etc. Totala insvängningstiden för denna process blir 4*lambda.

Val av regulator:

Eftersom det är temperatur som ska regleras och processen inte behöver vara jättesnabb valde jag en PI-regulator för att styra processen. Denna PI-regulator är till 95% vanligast och i mitt fall ansåg jag att en P-regulator skulle ge ett för stor skillnad i styrsignal och PID-regulatorn skulle slita för mycket på komponenterna. Därför valde jag en PI-regulator.

Beräkningar av parametrar:

Beräkning av regulatorparametrarna kan ses i nedanstående bild. Till min hjälp hade jag ett externt excellblad:

Resultat:

Resultatet av optimeringen blev en PI-regulator med förstärkningen Kc på 0,237 och integreringstiden Ti på 39,1 sekunder. Valet av lambda gjordes till 2*T då processen inte skulle vara för snabb samt att tidskonstanten var större än dötiden.

Resultatet av optimeringen blev en jämn och fin optimering där styrsignalen inte innehåller för mycket brus och processen är inte heller för snabb då insvägningstiden ungefär blir strax över 2 och en halv minut.

- Optimera med Ziegler-Nichols frekvenssvarsmetod

Uppgift:

Att optimera en regulator med hjälp av Ziegler-Nichols metoden. Regulatorn används för att reglera flödet av bränsle.

Problemformulering:

Regulatorn får inte svänga för mycket på styrsignalen då detta kan slita på ventilen. Börvärdesändringar är det som ska prioriteras i processen.

Metod:

Se till så att regulatorn står i automatik och att parametrarna Ti och Td är frånslagna. Därefter letar jag upp ett lämpligt värde på den kritiska förstärkningen Kc0. Detta värde ska vara precis då processen börjar självsvänga och minst 3 tydliga toppar eller dalar kan ses. Självsvängningen får heller inte öka utan den ska avta ju längre tiden går. När lämplig kritisk förstärkning är hittad så mäts periodtiden Tc mellan två toppar eller dalar. Dessa uppmätta parametrar användes sedan för att beräkna regulatorparametrar där val av regulator är gjort. Därefter stoppar parametrarna in i regulatorn och jag testar nu min optimering och utför justeringar om det behövs.

Uppmätta processegenskaper:

Efter att kritisk förstärkning var inställd på så vis att minst 3 tydliga toppar / dalar kunde ses bestämdes kritisk förstärkning och periodtiden Tc mättes upp i loggern.

I nedanstående bild kan självsvängningen från optimeringen ses:

De uppmätta processegenskaperna kan ses i tabellen nedan:

| Kritisk förstärkning, Kc0 | 6 |
| --- | --- |
| Periodtid, Tc | 4,3 |

Val av regulator:

I detta fall då en flödesreglering skulle utföras testade jag först med en PI-regulator. Detta för att ett krav är att styrsignalen inte får innehålla för mycket brus då den kan slita på ventilen samt att P-regulatorn svänger för mycket för att vara anpassad för att reglera bränsle flödet. Därför föll valet i en PI-regulator som tar hänsyn till dessa parametrar.

Beräkningar av parametrar:

Beräkning av regulatorparametrarna kan ses i nedanstående bild. Till min hjälp hade jag ett externt excellblad:

Resultat:

Resultatet av optimeringen resulterade i en PI-regulator där förstärkningen beräknades till 2,7 och integrationstiden till 3,58 sekunder. Som vi kan se i nedanstående bild utför PI-regulatorn jobbet. Den hittar snabbt till börvärdet vid förändring av börvärdet samt att den inte gör mer än 2 svängar kring börvärdet vilket är helt okej i detta fall enligt mig. Styrsignalen kan ses innehålla lite brus men detta brus är inte så pass kritiskt att det sliter ut någon ventil i första taget.

16 Optimering med lambda metoden, integrerande process

Uppgift:

Att optimera en regulator med hjälp av lambdametoden. Regulatorn används för att reglera nivån vätska i en tank.

Problemformulering:

Regulatorn ska optimeras så att den klarar en belastningsförändring på värden mellan 75-150 l/s. Ändringstakten för regulatorn får inte vara för snabb utan måste vara under 2 l/s/s. Regulatorn får heller inte avvika mer än 50% från börvärdet.

Metod:

Börjar med att utföra ett stegsvar där regulatorn är i manuellt läge. Jag har i etta fall kvar börvärdet då jag vill se vart vi ska optimera regulatorn kring för värde. Jag mäter processegenskaperna såsom dötiden L, delta out, delta PV, tidskonstanten T. Därefter valde jag regulator och beräknade regulatorparametrarna enligt formlerna i formelhäftet. Till detta valde jag ett lämpligt lambda.

Uppmätta processegenskaper:

Efter att stegsvaret var gjort kunde det konstateras att processen var en så kallad integrerande process där processens egenskaper inte förändras förens skillnad mellan belastning och styrsignal förändras eller till dess att tanken svämmar över eller är tom.

I nedanstående bild kan stegsvaret från optimeringen ses.

De uppmätta värderna kan ses i tabellen nedan:

| Dötid, L | 2,73 sekund |
| --- | --- |
| Tidskonstant, T | 78,67 sekund |
| Delta PV | 33 % |
| Delta OUT | 60 % |

Val av lambda:

Då processen hade ett maximalt börvärde så bestämdes lambda utifrån detta. Jag satte maximal avvikelse/fel till 10% och valde därefter mitt lambda från de beräkningar som Excell arket gav mig. Detta lambda valdes till maximalt lambda då jag inte ville riskera att ändringstakten överskred 2l/s/s.

Val av regulator:

För en integrerande process är det endast en PI-regulator möjlig att använda. Därför beräknades parametrarna efter denna.

Beräkningar av parametrar:

Beräkning av regulatorparametrarna kan ses i nedanstående bild. Till min hjälp hade jag ett externt excellblad:

Resultat:

Resultatet av optimeringen blev en PI-regulator med förstärkningen Kc på 8,73 och integreringstiden Ti på 59,93 sekunder. Valet av lambda gjordes till lambda max då jag inte ville riskera att ändringstakten blev för stor.

Resultatet av optimeringen kan ses i ovanstående bild. Vi kan se att vi har en brusig styrsignal men i detta fall fanns det inget ingående krav på att den inte skulle vara brusig. Ärvärdet når börvärdet i rimlig insvängningstid. Ärvärdet understiger inte 10% av börvärdet. Vad jag kunde utläsa överskred inte heller ändringstakten 2 utan höll sig mellan 0,2 och 1,5 under hela optimeringen.